# Датчик-реле температуры камерный биметаллический ДТКБ

|  | Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ предназначен для двухпозиционного регулирования температуры в камерах с неагрессивной газообразной средой при отсутствии магнитных электрических полей, действующих на магниты прибора. |
| --- | --- |

ДТКБ применяется как в промышленности, так и в быту для автоматического регулирования температуры в системах отопления и кондиционирования воздуха в различных производственных, жилых, складских помещениях, электронных устройствах в приборостроении, овощехранилищах, теплицах, гаражах, инкубаторах, холодильных камерах и т.д.

Технические данные датчиков ДТКБ

| Модификация датчика ДТКБ | Крайние значения предела температур oС | Цена деления шкалы, oС | Характер работы датчика ДТКБ |
| --- | --- | --- | --- |
| ДТКБ-42 | -30..........-0 | 2 | Замыкание контактов при повышении температуры |
| ДТКБ-43 | -10........+10 | 1 |  |
| ДТКБ-44 | +10.......+30 | 1 |  |
| ДТКБ-45 | +15........+25 | 1 |  |
| ДТКБ-46 | +20.......+50 | 2 |  |
| ДТКБ-47 | 0...........+30 | 2 |  |
| ДТКБ-54 | 0...........+10 | 1 |  |
| ДТКБ-56 | +25.........+35 | 1 |  |
| ДТКБ-48 | -30............0 | 2 | Замыкание контактов при понижении температуры |
| ДТКБ-49 | -10..........+10 | 1 |  |
| ДТКБ-50 | +10.........+30 | 1 |  |
| ДТКБ-51 | +15.........+25 | 1 |  |
| ДТКБ-52 | +20..........+50 | 2 |  |
| ДТКБ-53 | 0............+30 | 2 |  |
| ДТКБ-55 | +25...........+35 | 1 |  |
| ДТКБ-57 | 0............+20 | 1 |  |

Зона нечувствительности датчика ДТКБ (дифференциал) от 2 до 8 oС. Конкретное значение зоны нечувствительности указывается в заказ-наряде. В случае отсутствия указания, прибор изготавливается с зоной нечувствительности от 2 до 4°С по всей шкале.

Основная допускаемая погрешность датчика ДТКБ для всех модификация не превышает значений:

- на средней отметке шкалы ±1,0°С;

- на крайних отметках шкалы ±2,5°С.

В случае изготовления приборов с фиксированной настройкой, погрешность срабатывания на крайних точках не регламентируется.

Постоянная времени теплового выравнивания ДТКБ прибора не более 25 минут для спокойного воздуха.

Разрывная мощность контактов датчика ДТКБ не менее:

- 50 Вт при напряжении 127 В постоянного тока;

- 50 ВА при напряжении 220 В переменного тока и индуктивной нагрузке.

Электрическая изоляция датчиков ДТКБ выдерживает в течение одной минуты дри температуре окружающего воздуха %±:5°С и относительной влажности не более 80% напряжение ЭДОО В переменного тока частотой 50 Гц.

Сопротивление изоляции электрических цепей датчиков ДТКБ между собой и относительно корпуса соответствует:

- при температуре окружающего воздуха 20 ± 5 oС в относительной влажности не более 80% — не менее 20 МОм;

- при повышенной влажности 95% и температуре плюс 35°С — не менее 2 МОм.

Датчики ДТКБ работоспособны в условиях относительной  влажности окружающей среды 30-80%

Масса прибора не более 0,3 кг.

Срок службы датчика ДТКБ не менее 8 лет.