Сирены ПСВ-В,Г

Посты сигнализации взрывозащищенные типа ПВС-С-ххх и ПВС-Г-ххх. Посты предназначены для звуковой аварийной и предупреждающей сигнализации или размещении их в стационарных установках и на подвижных транспортных средствах. Посты с маркировкой РВ 2В Exdl предназначены для эксплуатации в угольных и сланцевых шахтах, опасных по газу и пыли. Посты с маркировкой 1ExdllAT6 или 1ExdllBT6, или 1ExdllСT6 предназначены для эксплуатации во взрывоопасных зонах. Климатическое исполнение постов- У1, УХЛ5, ХЛ1, ОМ1, Т1, Т5 по ГОСТ 15150-69; посты исполнений УХЛ5, ОМ1, Т1, Т5 выполняются в химостойком исполнении Х3 по ГОСТ 24682-81; высота над уровнем моря не более 4300; температура окружающего воздуха: от минус 40°С до плюс 45°С для исполнения У1, УХЛ5, ОМ1, Т1, Т5 и от минус 60°С до плюс 45°С для исполнения ХЛ1; относительная влажность окружающей среды до (98±2)% при температуре +(35±2)°С с конденсацией влаги; степень защиты -IP65. Положение поста в пространстве -без ограничений; средняя наработка на отказ Т0-3000 часов при режиме работы: частота сигналов- 30…35 в час, продолжительность сигнала -не более 15 сек, количество сигналов, следующих друг за другом, не более 5, интервал между сигналами -не менее 1 секунды, интервал между сериями сигналов -не менее 7 минут; время работы постов в режиме сигнал секунда, пауза секунда - не более 6 часов; время восстановления -не более 40 минут. Посты состоят из взрывонепроницаемой оболочки, образованной корпусом и крышкой. На крышке установлен электромагнитный механизм ударного действия, который посредством ударника и бойка воздействует на мембрану. Посты имеют два ввода для проведения гибкого или бронированного кабеля диаметром до 14 мм. Контактные зажимы и зажимы заземления должны допускать присоединение проводов сечением до 2,5 мм2 каждый. Основные параметры постов ПСВ-С-ХХХ ПСВ-Г-ХХХ: НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ НОРМА ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РВ 2В ExdI 1ExdIIАT6, 1ExdIIВT6 или 1ExdIIСT6 Номинальное напряжение, В переменного тока (50 или 60 Гц): постоянного тока: 24, 36, 110, 127, 220 24, 110, 220 24, 36, 110, 127, 220 24, 110, 220 Потребляемая мощность, ВА 35±5 35±5 Уровень звукового давления сигнала, измеренный по акустической ос на расстоянии 1м от мембраны (при 0,85 Ин), В 102±2 для ПСВ-С-ХХХ и 106±2 для ПСВ-Г-ХХХ 102±2 для ПСВ-С-ХХХ и 106±2 для ПСВ-Г-ХХХ Номинальный ток контактных соединений, А до 6,0 до 6,0 Масса поста, кг переменного тока 2,5 для ПСВ-С-ХХХ и 2,9 для ПСВ-Г-ХХХ 2,5 для ПСВ-С-ХХХ и 2,9 для ПСВ-Г-ХХХ постоянного тока 2,8 для ПСВ-С-ХХХ и 3,2 для ПСВ-Г-ХХХ 2,8 для ПСВ-С-ХХХ и 3,2 для ПСВ-Г-ХХХ