| Назначение: Микропроцессорный регулятор температуры щитового исполнения предназначен для измерения, регулирования поддержания во времени по заданной программе температуры, а также физических величин, первичные преобразователи которых имеют унифицированный выходной сигнал. Выходные устройства: 2 независимые контактные группы реле - ~242 В, 3 А 1 транзисторный ключ - =12 В, 15 мА Основные функции и отличительные особенности регулятора: - возможность применения датчиков разных типов в одном варианте исполнения; - регулирование температуры во времени в соответствии с заданной программой; - наличие трех выходных устройств; - малая погрешность при измерении и регулировании; - наличие внутренней энергонезависимой памяти, позволяющей сохранять настройки после выключения питания прибора; - связь с компьютером по интерфейсу RS-232; - индикация признака неисправности датчика; - наличие двух цифровых индикаторов красного и зеленого цвета, обеспечивающих удобство при программировании, измерении и регулировании. НСХ датчика Диапазон измерения температуры, °С ХА(К) -80…+1300 ХК(L) -80…+800 ТПП(S) 0…+1600 ТПР(В) 300…1800 ТЖК(J) -80 .. +1200 ТСМ -80…+200 ТСП -80…+850 унифицированный сигнал диапазон вводится пользователем |
| --- |
| Характеристики Микропроцессорный регулятор температуры РТ-3 Тип датчика (переключается пользователем) ТХА(K), ТХК(L), ТПП(S), ТПР(B), ТСМ (50М, 100М; α=0,00391 ºC-1), ТСП (50П, 100П, 500П; α=0,00391 ºC-1) унифицированный сигнал (0-5) мА, (4-20) мА, (0-10) В Диапазон измеряемых температур, °С по типу датчика Вид индикации цифровая светодиодная, 4 разряда (высота цифр 14 мм) Разрешающая способность индикации, °С: - для температур -80,0...999,9 °С 0,1 - для температур 1000°С и выше 1 Основная абсолютная погрешность, %, не более: - для ТХА(K), ТXK(L), ТПП(S) , ТПР(B), ТЖК(J) 0,25 - для ТСМ, ТСП 0,1 - для унифицированного сигнала 0,1 Количество каналов измерения 1 Количество каналов регулирования 3 Закон регулирования 2-х, 3-х позиционный Уставки 3 независимых набора Дискретность задания уставок, °С 1 Логика работы выходных устройств (выбирается пользователем с кнопок) прямой гистерезис ("нагрев"), обратный гистерезис ("охлаждение"), П-образная, U-образная Погрешность срабатывания выходных устройств, °С 1 Индикация замыкания контактов выходных устройств 3 красных светодиода Сохранение в энергонезависимой памяти настройки, уставки и поправки Параметры цифрового таймера: - управляемое выходное устройство реле 1 - приведенная погрешность, %, не более 0,11 - число участков до 4 - длительность по времени каждого участка, мин 1 ... 9999 - режимы работы ручной, автоматический Связь с ЭВМ RS-232 Параметры цифрового фильтра: - число ступеней фильтрации 2 ("полосовая", "сглаживающая") - диапазон задания "полосы фильтра" (характеризует "полосовую фильтрацию") 0...99,9 - диапазон задания "глубины фильтра" (характеризует "сглаживающую фильтрацию") 1 ... 9 Связь с ЭВМ RS-232 Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96 IP40 Материал корпуса металл Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2 Диапазон рабочих температур, °С 0…40 Питание ~ 220 В; 50 Гц Потребляемая мощность, Вт, не более 10 Габаритные размеры, мм, не более 96х96х170 Размер окна для установки в щите, мм 91,5х91,5 Масса, кг, не более 1 |
| Схема подключения РТ-3, предназначенных для работы с термопарными датчиками | Схема подключения РТ-3, предназначенных для работы с термометрами сопротивления |
| Схема подключения РТ-3, предназначенных для работы с датчиками, имеющими унифицированный выходной сигнал в виде напряжения | Схема подключения РТ-3, предназначенных для работы с датчиками, имеющими унифицированный токовый выходной сигнал |
| График поддержания температуры в автоматическом режиме работы таймера | График поддержания температуры в ручном режиме работы таймера |
| Использование цифрового фильтра РТ-3 |
| Изменение значения температуры (физической величины) на входе регулятора и на выходе фильтра | Вид переходных характеристик фильтра при разных значениях глубины фильтра (N) |
| Комплектность: - микропроцессорный регулятор температуры РТ-3; - комплект монтажных частей; - кабель для связи с компьютером; - программное обеспечение; - руководство по эксплуатации. Пример записи при заказе: «Микропроцессорный регулятор температуры РТ-3» | По отдельной заявке: - твердотельные реле D2425 (~ 242 В, 17,5 А), D2450 (~ 242 В, 35 А), 5П19ТМ1-10-6 (~ 242 В, 10 А), 5П19ТМ1-60-6 (~ 242 В, 30 А) для коммутации с высокой скоростью мощных нагрузок при малых помехах (могут подключаться к выходному транзисторному ключу). |