| Типы изоляторов | Размеры и допуски, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | В | С | D | Е | F |  |
| ИО 8-80 | 124±1,0 | 76±0,5 | М16-6Н | - | М10-6Н | 23±0,2 |  |
| ИО 8-80-1 | 130±1,0 | 76±0,5 | М16-6Н | - | М10-6Н | 23±0,2 |  |
| ИО 8-80-4 | 130±0,5 | 76±0,5 | М16-6Н | М16-6Н | - | - |  |
| ИО 8-80-5 | 130±1,0 | 76±0,5 | М10-6Н | М12-6Н | - | - |  |
| ИО 8-80-6 | 120±1,0 | 76±0,5 | М16-6Н | - | М8-6Н | 30±0,2 |  |
| ИО 8-80-7 | 130±0,5 | 76±0,5 | М12-6Н | М12-6Н | - | - |  |
| ИО 8-80-8 | 124±1,0 | 76±0,5 | М12-6Н | - | М8-6Н | 23±0,2 |  |
| ИО 4-80 | 130±1,0 | 56±0,5 | М16-6Н | М12-6Н | М6-6Н | 36±0,2 |  |  |
| ИО 4-170 | 300±1,0 | 80±0,5 | М16-6Н | М12-6Н | М6Н | 36±0,2 |  |  |
| ИО 8-125 | 210±1,0 | 85±0,5 | М20-6Н | М16-6Н | М10-6Н | 46±0,2 |  |  |
| ИО 8-195 | 350±1,0 | 110±0,5 | М24-6Н | М16-6Н | М10-6Н | 46±0,2 |  |  |
| По согласованию с потребителем допускается изготовление изоляторов других размеров и конфигураций. |  |

## Физико-механические и электрические показатели
(климатическое исполнение - УХЛ, категория размещения 2)

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
|  | ИО 4- 80 | ИО 8- 80 | ИO 8-125 | ИO 4-170 | ИО 8-195 | ИО 8-80-1 | ИО 8-80-4 |
| Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 | 10 | 20 | 30 | 35 | 10 | 10 |
| Максимально допустимое напряжение, кВ | 12 | 12 | 24 | 36 | 40,5 | 12 | 12 |
| Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 | 42 | 50 | 75 | 85 | 42 | 42 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 80 | 80 | 125 | 170 | 195 | 80 | 80 |
| Разрушающее усилие при изгибе, кН, не менее | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Масса, кг | 0,5±0,05 | 0,85±0,09 | 1,9±0,19 | 1,9±0,19 | 4,9±0,49 | 0,9±0,09 | 0,9±0,06 |
| Испытательное одноминутное напряжение после 24 ч пребывания в дистиллиро- ванной воде, кВ | 30 | 30 | 40 | 60 | 68 | 30 | 30 |
| Напряжение затухания частичных разрядов, кВ, не менее | 7,6 | 7,6 | 15,2 | 22,9 | 25,7 | 7,6 | 7,6 |
| Пробивное напряжение грозового импульса, кВ, не менее | 104 | 104 | 163 | 220 | 230 | 104 | 104 |
| Испытательное напряжение при выпадении росы, кВ | 28 | 28 | 55 | 75 | 85 | 28 | 28 |