# Выключатели автоматические D-max 1600 серии ВА57-43 на токи до 1600 А

- Номенклатурный каталог "Выключатели автоматические D-max 1600 серии ВА57-43"

- Листовка  "D-max 1600. Автоматический выключатель ВА57-43"

## Область применения

Выключатель D-max 1600 предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а также до 30 оперативных включений и отключений электрических цепей в сутки, и рассчитан для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 660 V переменного тока частоты 50 и 60 Hz.

## Основные технические данные

| Параметр | ВА57-43 |
| --- | --- |
| Электрические характеристики |
| Число полюсов | 3 |
| Номинальный ток выключателя In, A | 250…1600 |
| Регулируемый номинальный ток выключателя, А | 630 A | 250; 285; 320; 400; 450; 500; 565; 630 |
|  | 1000 А | 400; 500; 630; 725; 800; 875; 900; 1000 |
|  | 1600 А | 630; 725; 800; 875; 900; 1000; 1250; 1600 |
| Время срабатывания в зоне токов перегрузки при 6In, tr, s | 2; 4; 8; 12; 16; 20; off |
| Уставки срабатывания в зоне токов короткого замыкания с обратнозависимой времятоковой характеристикой (In2t – const) или независимой задержкой срабатывания, Isd/In | 1,5; 2; 3; 5; 7; 8; 9; 10 |
| Время срабатывания в зоне токов короткого замыкания, tsd, s | 0,05; 0,1; 0,25; 0,4; off |
| Уставки срабатывания в зоне токов короткого замыкания с мгновенным cрабатыванием, Ii/In | 2; 3; 5; 7; 8; 10; 12 |
| Номинальное рабочее напряжение главной цепи, V | ~ 50, 60 Hz | 660 |
| Номинальная предельная наибольшая отключающая способность (Icu), ka, Ics=100% Icu | ~ 380 V | 65 |
|  | ~ 660 V | 20 |
| Износостойкость выключателя |
| Износостойкость выключателя | общее количество циклов ВО | 10000 |
|  | количество циклов ВО под нагрузкой | 4000 |
| Количество циклов ВО под действием максимальных расцепителей тока | 200 |

## Функции электронного расцепителя

- Защита от перегрузки, срабатывающая по действующему значению тока с функцией тепловой памяти;

- Селективная и мгновенная защита от токов короткого замыкания;

- Контроль, индикация тока по фазам и сигнализация перегрузки;

- Тестирование.

## Комплектующие изделия:

- Комплекты зажимов для переднего и заднего присоединения про-
водников;

- Свободные контакты;

- Вспомогательные контакты сигнализации автоматического отключения;

- Расцепитель независимый;

- Расцепитель минимального напряжения;

- Расцепитель нулевого напряжения;

- Ручной дистанционный привод с устройством запирания;

- Привод электромагнитный;

- Выдвижное устройство.